## Лист1
Моноблочний тепловий насос повітря-вода R290
Модель |  |  | 4 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 14 кВт | 16 кВт | 12 кВт | 14 кВт | 16 кВт
|  |  | DAWF1-ACDC-04R3EP | DAWF1-ACDC-06R3EP | DAWG1-ACDC-08R3EP | DAWG1-ACDC-10R3EP | DAWG1-ACDC-12R3EP | DAWG1-ACDC-14R3EP | DAWG1-ACDC-16R3EP | DAWG1-ACDC2-12R3EP | DAWG1-ACDC2-14R3EP | DAWG1-ACDC2-16R3EP
Джерело живлення змінного струму | Живлення змінного струму | В/Ф/Гц | AC 220-240/1/50 | [6 empty] | AC 380-415/3/50
Вхідні дані PV рядка для джерела живлення постійного струму | Voc |  | DC 80-380 В |  | DC 150-410 В |  | DC 200-410В |  |  | DC 200-750В
| Макс вхідний (постійний) струм фотомодуля (А) |  | 13 |  | 13+13 |  | 13+(13+13) |  |  | 13+13
| Макс. PV ISC, (A) |  | 22 |  | 22+22 |  | 22+(22+22) |  |  | 22+22
| Кількість MPPT-трекерів |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2
| Кількість cтрун на MPPT-трекер |  | 1 |  | 2 |  | 1+2 |  |  | 1
Охолодження (A35/W18) | Потужність | кВт | 4.5 | 6.5 | 8.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16
| Вхідна потужність | кВт | 0.81818 | 1.2745 | 1.6117 | 2.1053 | 2.6667 | 3.3333 | 4.1026 | 2.6667 | 3.3333 | 4.1026
| EER |  | 5.5 | 5.1 | 5.15 | 4.75 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9
Охолодження (A35/W7) | Потужність | кВт | 4.7 | 6.8 | 7.5 | 8.9 | 11.5 | 12.7 | 14 | 11.5 | 12.7 | 14
| Вхідна потужність | кВт | 1.2877 | 2.1935 | 2.1739 | 2.7385 | 3.7705 | 4.3793 | 5.0909 | 3.7705 | 4.3793 | 5.0909
| EER |  | 3.65 | 3.1 | 3.45 | 3.25 | 3.05 | 2.9 | 2.75 | 3.05 | 2.9 | 2.75
Обігрів (A7/W35) | Потужність | кВт | 4.5 | 6.2 | 8.4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15
| Вхідна потужність | кВт | 0.87379 | 1.2653 | 1.68 | 2.1277 | 2.5 | 3.1111 | 3.4091 | 2.5 | 3.1111 | 3.4091
| COP |  | 5.15 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4
Обігрів (A7/W45) | Потужність | кВт | 4.5 | 6.4 | 8.2 | 10 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15
| Вхідна потужність | кВт | 1.1111 | 1.6842 | 2.1299 | 2.7397 | 3.2432 | 4 | 4.4776 | 3.2432 | 4 | 4.4776
| COP |  | 4.05 | 3.8 | 3.85 | 3.65 | 3.7 | 3.5 | 3.35 | 3.7 | 3.5 | 3.35
Обігрів (A7/W55) | Потужність | кВт | 4.6 | 6.2 | 7.8 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15
| Вхідна потужність | кВт | 1.4375 | 2 | 2.4375 | 3.1148 | 3.871 | 4.6667 | 5.2632 | 3.871 | 4.6667 | 5.2632
| COP |  | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.05 | 3.1 | 3 | 2.85 | 3.1 | 3 | 2.85
Клас сезонної енергоефективності обігріву приміщень | Температура води на вході (LWT) при 35 °C⁰C |  | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
| Температура води на виході (LWT) при 55 °C⁰C |  | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
Рівень звукової потужності ErP | Моноблочний агрегат | дБ | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58
Габаритні розміри (нетто) | Ш × Г × В | мм | 1130×450*710 |  | 1283×455×1036 |  | 1283×455×1036 |  |  | 1283×455×1036
Габаритні розміри (в упаковці) | Ш × Г × В | мм | 1205×555*870 |  | 1360×545×1222 |  | 1360×545×1222 |  |  | 1360×545×1222
Вага нетто | Моноблочний агрегат | кг | 95 |  | 145 |  | 167 |  |  | 175
Вага брутто | Моноблочний агрегат | кг | 106 |  | 159 |  | 191 |  |  | 199
Холодоагент | Тип/ПГП (GWP) |  | R290/3
| Об'єм заправленого холодоагенту | кг | 0.8 |  | 1.1 |  | 1.43 |  |  | 1.43
Максимальна спожча потужність |  | кВт | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 4.8 | 5.5 | 5.9
Діапазон робочих температур навколишнього середовища | Охолодження | ⁰C | -5 ~ 48
| Опалення | ⁰C | -25 ~ 35
| ГВП (бак) | ⁰C | -25 ~ 43
Діапазон регулювання температури води | Охолодження | °C | 10 ~ 30 (LWT 5 ~ 25)
| Опалення | °C | 25 ~ 80
| ГВП (бак) | °C | 25 ~ 75
Водяний контур | З'єднання трубопроводу | дюйм | G1-1/4"
| Тиск спрацювання запобіжного клапана | МПа | 0.3
| Датчик протоку | м³/год | 0.36 |  | 0.6
| Об'єм розширювального баку | Л | 5
| Потужність резервного нагрівача | кВт | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 9
Кількість заправки | 40H/40/20 | Одиниця | 117/78/36 |  | 68/33/16